## A.1 招标工程量清单封面
A.1 招标工程量清单封面
| 中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
发包人： |  | 中山大学附属第八医院（深圳福田）
(盖章)
2026-01-28

## A.1 招标工程量清单封面1
A.1 招标工程量清单封面
| 中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  | 工程
招标工程量清单
发包人：
(盖章)
2026年01月07日

## E.1 分部分项工程项目清单计价表
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
拆除部分
1 | 011102003001 | 平面块料拆除 | (1)拆除原有地面 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 80.25
2 | 010402001001 | 砖砌体拆除 | (1)砌体拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 4.47
3 | 011403001001 | 铲除油漆面 | (1)铲除原有墙面装饰 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 200.31
4 | 011302001001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | (1)天棚面拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 82.15
5 | 011302001002 | 天棚面层保护性拆除 | (1)天棚面层保护性拆除 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 34.42
6 | 010103002001 | 余方弃置 | (1)垃圾外运，运距综合考虑 (2)含弃置费 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 22.51
新建部分
7 | 010402001002 | 砌块墙（高度3.6m以内） | (1)100厚加气混凝土砌块 (2)砌筑高度综合考虑 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 2.5
8 | 010402001004 | 砌块墙（高度3.6m以上） | (1)100厚加气混凝土砌块 (2)砌筑高度综合考虑 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 0.42
9 | 010402001003 | 砌块墙（高度3.6m以内） | (1)200厚加气混凝土砌块 (2)砌筑高度综合考虑 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 4.32
10 | 010402001005 | 砌块墙（高度3.6m以上） | (1)200厚加气混凝土砌块 (2)砌筑高度综合考虑 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m3 | 0.72
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
11 | 011101005001 | 塑胶地面 | (1)2厚PVC地材,卷材面层缝隙焊缝密闭处理,打蜡出光 (2)专用胶粘剂粘铺,接缝处及四周边用专用滚轮压实(基层与地板背面同时涂胶) (3)3厚自流平 (4)吸收性界面处理剂(拆除至下方找平层) (5)C20细石混凝土找平层 60mm厚 (6)钢筋混凝土楼板 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 75.89
12 | 011102003002 | 块料楼地面 | (1)10厚300*300防滑地砖面层,DTG砂浆擦缝 (2)30厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒水泥粉 (3)防水层(2厚聚氨酯防水层) (4)最薄处30厚C20细石混凝土找坡层,向地漏找1%坡,随打随抹平,地漏四周及管根部用DSM15砂浆(1:3水泥砂浆)抹小八字角 (5)界面剂1道(拆除至下方) (6)现浇钢筋混凝土楼板或预制楼板现浇叠合层 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 4.36
13 | 011102001001 | 石材楼地面 | (1)18mm大理石门槛石 (2)3厚自流平 (3)吸收性界面处理剂(拆除至下方找平层) (4)C20细石混凝土找平层 (5)钢筋混凝土楼板 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 0.28
14 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | (1)2厚100高PVC卷材踢脚,专用胶粘剂粘贴 (2)1:2.5水泥砂浆20厚,压实抹光,墙角抹圆角 (3)刷素水泥浆一道 (4)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m | 62.3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 011404001002 | 墙面喷刷涂料 | (1)白色无机防霉涂料(一底两面) (2)3厚耐水腻子分2遍刮平 (3)8厚DPM5水泥砂浆打底抹平 (4)界面剂1道 (5)用修补砂浆局部修补墙面,DP砂浆勾实接缝并拉毛,接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 (6)建筑墙体 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 159.48
16 | 011203003001 | 块料墙、柱面 | (1)300*600*10墙面砖,DTG砂浆勾缝 (2)5厚DTA砂浆粘结层 (3)防水层(2厚聚氨酯防水层) (4)9厚DP15水泥砂浆泥砂浆打底压实抹平 (5)建筑墙体 (6)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 37.22
17 | 011205001002 | 墙、柱面装饰板 | (1)6mm厚抗菌医疗板,3宽硅胶拼缝(阴阳角处配套圆弧型材) (2)双面胶水粘贴 (3)12mm硅酸钙板基层 (4)基层墙体 (5)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 108.49
18 | 011302001003 | 平面吊顶天棚 | (1)环保型中性瓷白色玻璃胶填缝构造做法性能等级 (2)0.8厚铝合金扣板面层,规格600*600,嵌入安装 (3)V型轻钢次龙骨,中距600 (4)U型轻钢主龙骨38X12厚,中距A≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内 (5)采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆 (6)M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 75.82
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
19 | 011302001005 | 平面吊顶天棚 | (1)环保型中性瓷白色玻璃胶填缝构造做法性能等级 (2)0.8厚铝合金扣板面层,规格300*300,嵌入安装 (3)V型轻钢次龙骨,中距600 (4)U型轻钢主龙骨38X12厚,中距A≤1200将主龙骨放入主龙骨吊件内 (5)采用38-1轻钢主龙骨吊件,找平后连接主龙骨与M8吊杆 (6)M8吊杆,双向中距≤1200,用M8拉爆与钢筋混凝土板固定 (7)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 4.35
20 | 011302001004 | 天棚面层重新安装 | (1)原保护性拆除天棚扣板重新安装 (2)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 34.42
21 | 010807001001 | 金属(塑钢)窗 | (1)成品金属窗制安 (2)含五金配件安装 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 3.61
22 | 010801002001 | 木质门带套 | (1)成品门制安 (2)含五金配件安装 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 6.44
23 | 010802001001 | 玻璃推拉门 | (1)成品玻璃推拉门制安 (2)含五金配件安装 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 4.6
24 | 011206001001 | 男更衣室隔断 | (1)骨架材料种类及型号:100*90/90*60*2mm铝通，隔断顶部采用100*90*2铝通固定至结构楼板底 (2)面层材料品种、规格、表面处理:6+1.14+6钢化夹胶玻璃 (3)开启扇:铝合金门(带观察窗)(含五金配件) (4)隔断高度:2800mm (5)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 25.48
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 010810001001 | 窗帘 | (1)医用隔帘 (2)含导轨安装 (3)具体详见设计图纸、招标文件、规范，满足施工及验收要求 | m2 | 15.32
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | 011601001001 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.1.1 | 020007-3 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 内墙面装饰 | 平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。 | 100m2 | 3.0077
本页小计
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.2 | 011601001002 | 脚手架 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.2.1 | 020007-5 | 铝合金平台式活动脚手架 作业高度H(m) H≤6 天棚面装饰 | 平台构件（含滚轮、支架、操作平台板、爬梯、稳定杆以及维护栏杆等）运输、组装、拆卸与整理等。 | 100m2 | 0.8025
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 室内空气污染测试 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.5 增值税计价表
E.5 增值税计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---土建工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计

## A.1 招标工程量清单封面2
A.1 招标工程量清单封面
| 中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  | 工程
招标工程量清单
发包人：
(盖章)
2026年01月23日

## E.1 分部分项工程项目清单计价表1
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
拆除部分
1 | 031003003001 | 洗脸盆（破坏性拆除） | (1)名称:拆除洗手盆 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1
2 | 031001008001 | 塑料管（破坏性拆除） | (1)名称:给水管拆除 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 20
3 | 031001008002 | 塑料管（破坏性拆除） | (1)名称:排水管拆除 (2)规格:DN50 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 20
4 | 030412001008 | 配管（破坏性拆除） | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 58.16
5 | 030412004001 | 配线（破坏性拆除） | (1)名称:配线 (2)规格:WDZ-BYJ-2.5 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 156.44
新建部分
暖通
6 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:铝合金方形散流器风口 (2)规格:600x600 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2
7 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | (1)名称:铝合金单层百叶风口 (2)规格:300x300 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2
8 | 030703001002 | 碳钢阀门 | (1)名称:对开多叶调节阀 (2)规格:400x200 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
9 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | (1)名称:镀锌钢板通风管道制作安装 (2)形状:矩形 (3)规格:大边长L(mm) 320＜L≤450 (4)板材厚度:δ=0.6mm (5)包含:风管管件、法兰、加固框、风管支吊架制作安装及除锈刷漆 (6)包含风管穿墙、穿梁、穿楼板、穿管井等的预埋套管或防护套管制作安装、预留洞口、开洞、洞口封堵和风管与套管之间的封堵(封堵包括防火封堵)；套管类型和封堵材料:综合考虑 (7)包含风管穿过防火隔墙、楼板和防火墙时,穿越处风管上的防火阀、排烟防火阀两侧各2m范围内的风管应采用耐火风管或风管外壁应采取防火保护措施 (8)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 16.15
10 | 031208003002 | 通风管道绝热 | (1)名称:橡塑铝箔复合保温材料 (2)厚度:28mm (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m3 | 0.45
11 | 030702008002 | 柔性软风管 | (1)名称:玻纤布复合软管 (2)规格:6寸 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m2 | 1.7
照明
12 | 030413001004 | 普通灯具 | (1)名称:600*600面板灯 (2)规格:36W (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 15
13 | 030413001003 | 普通灯具 | (1)名称:300*300面板灯 (2)规格:24W (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 2
14 | 030413014003 | 插座 | (1)名称:五孔插座 (2)规格:250V,10A,安全型 (3)安装方式:暗装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 17
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
15 | 030413014004 | 插座 | (1)名称:感应电源插座 (2)规格:250V,10A,安全型 (3)安装方式:暗装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 1
16 | 030413013002 | 照明开关、按钮 | (1)名称:单联单控开关 (2)规格:250V,10A,安全型 (3)安装方式:暗装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 套 | 6
17 | 030412003001 | 桥架 | (1)名称:强电桥架 (2)规格:200*100 (3)包含户内接地母线、支架制作安装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 31.08
18 | 030409001001 | 电力电缆 | (1)名称:电力电缆 (2)规格:WDZ-YJE-5*10 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 45.68
19 | 030409003001 | 电力电缆头 | (1)名称:电力电缆头 (2)规格:10mm2 (3)材质:铜芯 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2
20 | 030412001003 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC20 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 78.16
21 | 030412001004 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC25 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 140
22 | 030412001007 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:SC32 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 4.92
23 | 030412004003 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDZ-BYJ-2.5 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 216.44
24 | 030412004004 | 配线 | (1)名称:配线 (2)规格:WDZ-BYJ-4 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 420
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
25 | 030412001002 | 配管 | (1)名称:金属软管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 17
26 | 031301001004 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构及恢复 (2)规格:DN25 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 140
27 | 030412006004 | 接线盒 | (1)名称:接线盒 (2)规格:86型 (3)安装方式:暗装 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 42
给排水
28 | 031003006001 | 大便器 | (1)名称:坐式大便器 (2)包含连体水箱、五金等配件 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 组 | 1
29 | 031003014001 | 给、排水附件 | (1)名称:直通式地漏 (2)规格:DN50 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
30 | 031001008003 | 塑料管 | (1)名称:SUS316给水管 (2)规格:DN15 (3)安装方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 8.4
31 | 031001008004 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC排水管 (2)规格:DN50 (3)安装方式:承插粘接 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 19.3
32 | 031001008006 | 塑料管 | (1)名称:U-PVC排水管 (2)规格:DN100 (3)安装方式:承插粘接 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 20.75
33 | 031301003001 | 套管 | (1)名称:普通钢套管 (2)规格型号:DN20 (3)安装部位:综合考虑 (4)含套管制作、安装；除锈、防锈、刷油；套管内外封堵 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
34 | 031301003002 | 套管 | (1)名称:普通钢套管 (2)规格型号:DN65 (3)安装部位:综合考虑 (4)含套管制作、安装；除锈、防锈、刷油；套管内外封堵 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3
35 | 031301003003 | 套管 | (1)名称:普通钢套管 (2)规格型号:DN125 (3)安装部位:综合考虑 (4)含套管制作、安装；除锈、防锈、刷油；套管内外封堵 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3
36 | 031301002001 | 开孔打洞 | (1)名称:砖墙面打孔 (2)规格:DN50以内 (3)工作内容:定位、打孔、清理等，其他安装所需一切辅材及工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
37 | 031301002005 | 开孔打洞 | (1)名称:砖墙面打孔 (2)规格:DN100以内 (3)工作内容:定位、打孔、清理等，其他安装所需一切辅材及工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3
38 | 031301002004 | 开孔打洞 | (1)名称:混凝土楼板打孔 (2)规格:DN100以内 (3)工作内容:定位、打孔、清理等，其他安装所需一切辅材及工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
39 | 031301002002 | 开孔打洞 | (1)名称:预留孔洞 (2)规格:DN150以内 (3)工作内容:定位、打孔、清理等，其他安装所需一切辅材及工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 3
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
40 | 031301002006 | 开孔打洞 | (1)名称:混凝土楼板打孔 (2)规格:DN150以内 (3)工作内容:定位、打孔、清理等，其他安装所需一切辅材及工序 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
41 | 031301004001 | 支架 | (1)名称:管道支架制作与安装 (2)含支架除锈、刷防锈漆等 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | kg | 23.88
弱电
42 | 040205019001 | 监控摄像机 | (1)名称:IP半球摄像机 (2)规格:400万像素(2560×1440),星光级,彩色最低照度≤0.01Lux,无红外补光；外壳304不锈钢材质；防护等级:≥IP66,防尘防水;支持H.265+编码 (3)安装方式:嵌入式/吸顶齐平安装;含电源 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 台 | 1
43 | 030502010001 | 信息、网络插座 | (1)名称:单口网络插座 (2)模块:含RJ45六类模块，带盖板面板 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 14
44 | 030412001005 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:KBG20 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 126.49
45 | 030412001001 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:KBG25 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 34.33
46 | 030412001006 | 配管 | (1)名称:配管 (2)规格:KBG32 (3)敷设方式:综合考虑 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 40.56
47 | 031301001001 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构及恢复 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 37.95
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
48 | 030502003001 | 双绞线缆 | (1)名称:超六类非屏蔽双绞电缆 (2)型号、规格:CAT6a UTP (3)含水晶头制安、作标记 (4)安装方式:管内穿线及桥架配线 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 597.75
49 | 030502017001 | 双绞线缆测试 | (1)名称:双绞线缆测试 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 链路 | 8
医用气体
50 | 031007013001 | 医用设备带 | (1)名称:一体化集成式设备带 (2)材质:铝合金 (3)包含插座、开关、床头灯、接地端子等 (4)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 1.5
51 | 031007014001 | 气体终端 | (1)名称:压缩空气终端 (2)气体种类:空气 (3)安装位置:气体面盘/设备带 (4)其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
52 | 031007014002 | 气体终端 | (1)名称:氧气终端 (2)气体种类:氧气 (3)安装位置:气体面盘/设备带 (4)其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
53 | 031007014003 | 气体终端 | (1)名称:负压吸引终端 (2)气体种类:氧气 (3)安装位置:气体面盘/设备带 (4)其他:满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
54 | 080503013001 | 电话机 | (1)名称:呼叫分机 (2)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 1
55 | 030808001001 | 中压螺纹阀门 | (1)名称:气体检修阀 (2)材质:黄铜球阀 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | 个 | 2
本页小计
E.1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中：材料暂估合价
56 | 030802005001 | 中压铜及铜合金管 | (1)名称:无缝脱脂紫铜管 (2)规格:Φ10×1.0 (3)连接方式:银基钎焊 (4)含吹扫、压力试验、管道脱脂、焊口充氮保护、管道泄漏性试验、管道连接、支架安装除锈及其他配件 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 41.07
57 | 030802005002 | 中压铜及铜合金管 | (1)名称:无缝脱脂紫铜管 (2)规格:Φ12×1.0 (3)连接方式:银基钎焊 (4)含吹扫、压力试验、管道脱脂、焊口充氮保护、管道泄漏性试验、管道连接、支架安装除锈及其他配件 (5)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 20.87
58 | 031001008005 | 塑料管 | (1)名称:PVC套管 (2)规格:DN20 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 61.94
59 | 031301001002 | 凿(压、切割)槽 | (1)名称:管道暗敷凿槽、刨沟砌块结构及恢复 (2)规格:60mm宽 (3)满足招标文件、技术规范及设计图纸要求 | m | 1.95
本页小计
合计

## E.2 措施项目清单计价表1
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
1 | 1 | 安全文明施工费 |  | 项 | 1
1.1 | (1) | 安全文明施工费(按费率计算) |  | 项 | 1
1.2 | (2) | 安全文明施工费(按清单列项) |  | 项 | 1
1.2.1 | (2.1) | 装配式钢结构围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.2 | (2.2) | PVC围挡（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.3 | (2.3) | 铁马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.4 | (2.4) | 水马（施工现场与外部环境隔离） |  | 项 | 1
1.2.5 | (2.5) | 施工废弃物、装修废弃物外运和处置 |  | 项 | 1
1.2.6 | (2.6) | 隔音屏、声屏障 |  | 项 | 1
1.2.7 | (2.7) | 施工区裸土覆盖 |  | 项 | 1
1.2.8 | (2.8) | 施工区临时排水沟 |  | 项 | 1
1.2.9 | (2.9) | 施工区临时集水井（沉砂井） |  | 项 | 1
1.3 | (3) | 产业工人职业训练专项经费 |  | 项 | 1
2 | 2 | 履约担保手续费 |  | 项 | 1
3 | 3 | 夜间施工增加费 |  | 项 | 1
4 | 4 | 赶工措施费 |  | 项 | 1
5 | 5 | 冬雨季施工费 |  | 项 | 1
6 | 6 | 已完成工程及设备保护费 |  | 项 | 1
7 | 7 | 地上地下设施及建筑物的临时保护费 |  | 项 | 1
8 | 8 | 二次搬运费 |  | 项 | 1
9 | 9 | 脚手架费 |  | 项 | 1
9.1 | 031401001001 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.1.1 | 031106-37 | 电气设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 107.289
9.1.2 | 031106-48 | 防腐蚀工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 0.66
本页小计
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
9.1.3 | 031106-47 | 刷油工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 1.0916
9.2 | 031401001002 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.2.1 | 031106-40 | 建筑智能系统设备安装工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 注：电气设备安装工程建筑内安装部分计算。 | 100元 | 25.987
9.3 | 031401001003 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.3.1 | 031106-44 | 给排水、燃气工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 26.644
9.4 | 031401001004 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭设脚手架、斜道、上料平台，铺设安全网，铺(翻)脚手板，转运、改制、维修维护，拆除、堆放、整理，外运、归库等 | 项 | 1
9.4.1 | 031106-45 | 通风空调工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 16.1363
9.4.2 | 031106-49 | 绝热工程 脚手架搭拆费 | 搭拆脚手架的增加费用。 | 100元 | 2.3526
10 | 10 | 垂直运输机械费 |  | 项 | 1
11 | 11 | 大型机械设备进出场及安拆费 |  | 项 | 1
12 | 12 | 施工排水、降水费 |  | 项 | 1
13 | 13 | 专业工程措施项目费 |  | 项 | 1
13.1 | 13.1 | 组装平台 |  | 项 | 1
13.2 | 13.2 | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施 |  | 项 | 1
13.3 | 13.3 | 压力容器和高压管道的检验 |  | 项 | 1
13.4 | 13.4 | 焦炉施工大棚 |  | 项 | 1
13.5 | 13.5 | 焦炉供炉、热态工程 |  | 项 | 1
13.6 | 13.6 | 管道安装后的充气保护措施 |  | 项 | 1
13.7 | 13.7 | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施 |  | 项 | 1
本页小计
E.2 措施项目清单计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 工作内容 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价
13.8 | 13.8 | 长输管道施工措施 |  | 项 | 1
13.9 | 13.9 | 格架式抱杆 |  | 项 | 1
14 | 14 | 其他 |  | 项 | 1
本页小计
合计
注：措施项目清单中的安全文明施工费属于不可竞争项目，其计价应符合本指引及深圳市相关规定。

## E.5 增值税计价表1
E.5 增值税计价表
工程名称：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程---安装工程 |  |  | 标段：中大八院消化内镜中心VIP房间改造工程 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础说明 |  | 计算基础 | 税率（%） | 金额（元）
1 | 增值税 | 分部分项工程+措施项目+其他项目-专业工程暂估价
合 计