中山大学附属第八医院服务类

采购需求

第一部分 项目基本要求

一、项目基本信息

- 采购项目名称：1号麦克维尔空调主机维修

- 采购方式：议价

- 预算金额：9万元

- 采购需求：

| 采购内容 | 数量 | 简要技术需求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1号麦克维尔空调主机维修 | 1 | 详见采购项目内容 | 服务 |

- 履行期限：接至通知后15日内。

- 投标人资格要求

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的有合法经营资格的国内独立法人，并具有相关经营范围（提供合法有效的营业执照原件扫描件）。

- 特殊资质要求：无

第二部分 采购项目需求

一、服务需求

（一）项目背景

2025年9月底，1号麦克维尔空调离心冷水主机报故障（启动柜未转换）停机（主机型号：WSC126MBHN2F/E4212BE-2/C4212DL-2），经过维保单位多次检查后续无法使用，建议更换接触器，因采购接触器与原接触器接线位置不同，需对接线铜排进行改造，同时做好防触电保护措施。

采购清单

| 序号 | 分项项目名称 | 数量 | 参考规格 | 预算单价限价 | 预算总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流接触器 | 2 | 电流800A AC/DC100-250V | 30400 | 60800 |
| 2 | 交流接触器 | 1 | 电流620A AC/DC100-250V | 17200 | 17200 |
| 3 | 交流接触器 | 1 | 电流245A AC/DC100-250V | 4000 | 4000 |
| 4 | 铜排改造 | 1 | 铜排加工整改 | 8000 | 8000 |

- 服务要求

- 接至通知后15日内，完成安装验收。

- 1号麦克维尔空调离心冷水主机（主机型号：WSC126MBHN2F/E4212BE-2/C4212DL-2），空调位置位于中山大学附属第八医院2号楼负三层中央空调机房，因各品牌的交流接触器型号大小问题无法一致，项目涉及铜排改造参与报价供应商自行现场踏勘。

- 因接触器大电流，使用了铜排连接的方式，因接触器型号不同，接线铜排需根据新采购接触器更行改造。

- 人员要求（必选）

专业人员进行现场安装和调试。

★二、商务要求

- 服务时间:接至通知后15日内。

- 服务地点：中山大学附属第八医院（深圳福田）

- 投标报价要求

投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括服务费、检测费、材料费、售后服务费、以及国家规定的各项税费等全部费用。一经中标，投标报价作为中标单位签订的合同金额，合同期限内的合同单价金额不作调整。

（四）质量要求：货物是全新、未拆封且未使用过的原装合格正品（包括零部件），完全符合国家检测标准或具有中国海关商检合格证明，产品质量符合国家及行业标准要求，产品的环保符合国家强制性环保要求及深圳特区相关技术规范要求。

（四）付款方式：通过验收后支付。甲方收到乙方发票及凭证资料之日起10工作日内以转账方式支付给乙方。

（五）其他要求：

（1）合同签订后，投标人应严格按采购人的要求送货，按照采购项目的规格、数量、质量等要求交货安装，否则产生的额外费用由投标人来承担。投标人提供的货物不符合本合同约定的，采购人有权拒收货物，由此引起的相关风险及损失由投标人承担。

（2）　投标人装货完成发运前，应及时将发货情况通知给采购人接货人，如未通知至采购人接货人而造成的卸货延迟或无法安装，其损失和责任由投标人承担。

（3）发货和收货手续必须清楚，投标人的发货人和采购人的收货人签字及入库证明等资料至少应保留1年，以作为核对购货明细的合法证明。

（4）投标人应向采购人提供配置清单、产品说明书、图纸、操作手册、中文操作使用说明书、原厂维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维护手册（含维修密码及接口数据）等维护维修必需的材料和信息。所有外文资料需提供中文译本。文件应随货物一并交付至采购人指定地点。

（5）投标人提供的货物必须为全新货物，出厂日期为在采购人收到日期前12个月内，最新生产批次且经检验合格的产品。产品如需要计量检定的，应提供相关计量检定部门出具的合法检定报告。其中，进口设备必须具有报关证明文件、原产地证明和商检合格证明文件等相关证明文件，否则采购人不予接收。如国家规定的强检设备，由投标人负责完成首次计量强制检定，验收前投标人必须附上计量检定合格报告。

（6）采购人有权检验或测试货物，以确认货物是否符合要求，费用由投标人承担，采购人不承担任何费用。若发现投标人所交货物与招标（采购）文件、合同要求或投标文件中所承诺的不符或存在质量、技术缺陷等，采购人有权拒绝接收该货物，投标人应在_3_日内补足、更换或退货等,以满足采购人要求，由此发生的一切损失和费用由投标人承担。

（7）投标人负责货物的现场安装和调试，提供货物安装、调试和维修所需的专用工具和辅助材料。

（8）货物安装需施工的，投标人应在合同签订前提供设备安装施工图纸，采购人与投标人共同签字确定安装场地施工方案。如涉及提供相关的电路图、施工图、安装工程等，全部费用（包含但不限于装修费、旧设备拆装费、管理服务费、安装如涉及外接电源、网络、给排水、排风等必须对现有设施进行改造或增加管线、材料及人工等）由投标人承担，电源电线插座、长度和用电等须符合采购人的使用要求，设备电源插头须符合采购人使用科室现有的插座，若不符合须提供相应的插头转换接口，投标人所供货物均须妥善安装确保采购人可正常使用。

（9）货物包装及运输要求：以纸箱包装、包装整体,便于装卸。货物在交付采购人并验收合格前的毁损及灭失风险由投标人承担。

（10）送货单应为一式叁份，应清楚注明采购人所购货物的时间、品牌、数量、规格等，以此为标准参数，并且有采购人签字确认,以此作为结算验收的依据。

（11）投标人承担产品质量责任，并做到安全作业，若发生任何事故（包括但不限于人身伤害、财产损失等）或侵权责任等的，投标人负责赔偿并承担一切经济及法律责任。

（六）关于验收

- 服务经过双方检验认可后，签署验收报告；

- 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：（1）中标人已按照规定完成全部服务；

- 此模板由招标采购管理办公室于2023年1月5日修订