附件

**报价清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 采购数量 | 报价（元） | 增值服务（包括但不限于延保等） |
| UPS不间断电源主机（不含蓄电池） |  |  | 1 |  |  |
| **★**技术参数要求：  | 所投产品参数 | 偏离情况（**以产品彩页、使用说明说或检测报告载明的信息为准**） |
| 1. 额定容量：200KVA，支持在线双变换工作模式，具备静态旁路和维修旁路功能； |  | □无偏离 □正偏离 （额定容量大于200KVA）  |
| 2．.输入参数： |  |  |
| 2.1输入电压：三相五线 380V±15%， |  | □无偏离 □正偏离（输入电压380V偏差＞±15%，）  |
| 2.2输入频率：50Hz±5%； |  | □无偏离 □正偏离（输入频率50Hz偏差＞±5%，）  |
| 3. 输出参数： |  |  |
| 3.1输出电压：三相五线 380V±1%； |  | □无偏离 □正偏离(输出电压 380V偏差＜±1% ） |
| 3.2输出频率：50Hz±0.1%； |  | □无偏离 □正偏离(输出频率50Hz偏差＜±0.1% ）  |
| 4. 过载能力： |  |  |
| 4.1 负载110%-125%，持续 20 分钟； |  | □无偏离 □正偏离（持续时间＞20 分钟）  |
| 4.2 负载125%-150% ，持续 5分钟； |  | □无偏离 □正偏离（持续时间＞5 分钟）  |
| 4.3 负载＞150% 负载：持续 1 分钟。 |  | □无偏离 □正偏离（（持续时间＞1 分钟） ）  |
| 5.蓄电池组配置为32-40节可调（现场蓄电池组每组为32节，共3组） |  | □无偏离 □正偏离（范围＞32-40节可调范围）  |
| 6. 温度：0℃～40℃ |  | □无偏离 □正偏离 （温度＞0℃～40℃范围）  |
| 7.湿度：30%～75%（无凝露） |  | □无偏离 □正偏离（范围＞30%～75%范围）  |
|  | 其他如有请填此框 |  |
| 供应商联系方式 | 供应商名称：联系人：联系电话：联系邮箱： |

备注：**★**本项目实质性条款

* 1. **服务时间：**接到通知后3个工作日内到货，7个工作日内完成现场安装调试，自验收合格之日起提供3年原厂维保。
	2. **服务地点：**中山大学附属第八医院（深圳福田）
	3. **投标报价要求**

不得超过招标控制价，投标总价必须是完成该项目的一切费用总和，包括安装费、调试费、服务费、检测费、材料费、辅材费、售后服务费、以及国家规定的各项税费等全部费用。

* 1. **付款方式：**通过验收后一次性支付。甲方收到乙方发票及凭证资料之日起10日内以转账方式支付给乙方。
	2. **关于验收**
	3. 项目经过双方检验认可后，签署验收报告；
	4. 当满足以下条件时，采购人才向中标人签发验收报告：中标人已按照规定完成全部项目内容；
	5. **需提供产品彩页、使用说明说或检测报告。**

供应商名称： （公章）

 日期： 年 月 日